西门子混装（原装）电动温控阀

电动温控阀，可用于合流或分流。用于温度控制、恒定流量、保护水泵等。 电动温控阀是流量调节阀在温度控制领域的典型应用，其基本原理：通过控制各支路热（冷）媒入口流量的比例，以达到控制出口温度的目的。当负荷产生变化时，通过改变阀门开启度调节流量，以消除负荷波动造成的影响，使温度恢复至设定值。 西门子混装电动温控阀由：西门子传感器、西门子控制器、西门子电动执行器和西门子或达科力华¦Dakolever阀门组成，该产品采用德国西门子原装控制器及电动执行器，结合我公司提供的压力自平衡式阀体，具有控制精确，关断力大等特点。并可根据使用现场系统设备的不同灵活调整比例带，积分时间等参数，使之与系统达到最佳匹配，可消除静差，运行平稳，反应灵敏，延长使用寿命。 阀门口径：DN15-DN250 阀门承压：PN10-PN25 。 优点： a、具有比例积分（PI）或比例积分、微分(PID)调节功能，控制稳定、精确，使用寿命长，远远优于自力式温控阀和电磁阀等产品。 b、针对不同的现场工况，可灵活调整控制参数，达到系统最优化。 c、可由控制器读取当前温度值及观察阀门工作状态。 d、可扩展功能，如远程设置、温度补偿、超温报警； e、大部分型号可在断电时进行手动操作。

产品特点：

- 精密铸造（树脂砂）球墨铸铁GGG-50

- 阀体采用压力平衡式，保证了在低作用力下的高关断能力，高压差下开关自如

- 最大允许压差 1000kpa

- 阀杆密封采用组合特种专用密封

- 全金属连接阀座保证使用寿命

- 符合GB9113法兰连接标准

技术参数：

- 公称压力       PN16

- 适用介质       水、蒸汽

- 介质温度       2~~220℃

- 流体特性       等百分比

- 泄漏率         Kvs ≤0.02％

- 阀杆、阀芯、阀座： 304 不锈钢

- 行    程       DN32-100   20mm

DN125-250  40mm

应用：

适用于区域供热系统、暖通空调系统中的连续控制。

可与西门子SAX、SKD、SKB、SKC系列执行器配合安装。

订货说明

| ●代表可选执行器，○代表不可选执行器 规格（DN） | kv值 （m3/h） | 行程 | SAX 800N | SKD 1000N | SKB 2800N | SKC 2800N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN32 | 12 | 20mm | ● | ● | ○ | ○ |
| DN40 | 19 |  | ● | ● | ○ | ○ |
| DN50 | 31 |  | ● | ● | ● | ○ |
| DN65 | 49 |  | ● | ● | ● | ○ |
| DN80 | 78 |  | ● | ● | ● | ○ |
| DN100 | 124 |  | ○ | ● | ● | ○ |
| DN100 | 150 | 40mm | ○ | ○ | ○ | ● |
| DN125 | 200 |  | ○ | ○ | ○ | ● |
| DN150 | 300 |  | ○ | ○ | ○ | ● |
| DN200 | 420 |  | ○ | ○ | ○ | ● |
| DN250 | 580 |  | ○ | ○ | ○ | ● |

VFQ45  系列

高关断力法兰型两通调节阀

技术参数：

- 公称压力       PN16

- 适用介质       水、蒸汽

- 介质温度       +1~~200℃

- 流体特性       等百分比

- 泄漏率         Kvs ≤0.02％

- 阀杆、阀芯、阀座： 304 不锈钢

- 行    程       DN40-100   20mm

DN125-150  40mm

产品特点：

- 精密铸造HT250

- 阀体采用压力平衡式，保证了在低作用力下的高关断能力，高压差下开关自如

- 最大允许压差 1000kpa

- 阀杆密封采用组合特种专用密封

- 全金属连接阀座保证使用寿命

- 符合GB9113法兰连接标准

- 符合中国质量技术监督局特种设备制造许可

应用：

适用于区域供热系统、暖通空调系统中的连续控制。

可与西门子SQX、SKD、SKB、SKC系列执行器配合安装。

水阀  系列

法兰型两通调节阀

尺寸：

DN=公称直径

H =总执行器高度加上安装、链接运行

最小安装控件或维护所需的到天花

板或墙壁的距离

H1=由谁管中心线到执行器安装边（上边缘）的距离

H2=阀门全关时的位置（意味着阀杆完全伸出）

VFH41  系列

高关断力法兰型两通调节阀

产品特点：

- 精密铸造HT250

- 阀体采用压力平衡式，保证了在低作用力下的高关断能力，高压差下开关自如

- 最大允许压差 1000kpa

- 阀杆密封采用组合特种专用密封

- 全金属连接阀座保证使用寿命

- 符合GB9113法兰连接标准

技术参数：

- 公称压力       PN16

- 适用介质       水、乙二醇

- 介质温度       2~~120℃

- 流体特性       等百分比

- 泄漏率         Kvs ≤0.05％

- 阀杆、阀芯、阀座： 304 不锈钢

- 行    程       DN40-100    20mm

DN100-150   40mm

应用：

适用于区域供热系统、暖通空调系统中的连续控制。

可与西门子SAX、SKD、SKB、SKC系列执行器配合安装。

规格型号技术参数

| ●代表可选执行器，○代表不可选执行器 规格（DN） | kv值 （m3/h） | 行程 | SQX 700N | SKD 1000N | SKB 2800N | SKC 2800N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN40 | 19 | 20mm | ● | ● | ○ | ○ |
| DN50 | 31 |  | ● | ● | ● | ○ |
| DN65 | 49 |  | ● | ● | ● | ○ |
| DN80 | 78 |  | ● | ● | ● | ○ |
| DN100 | 124 |  | ● | ● | ● | ○ |
| DN100 | 150 | 40mm | ○ | ○ | ○ | ● |
| DN125 | 200 |  | ○ | ○ | ○ | ● |
| DN150 | 300 |  | ○ | ○ | ○ | ● |

铸钢  系列

高关断力法兰型两通调节阀

VFH41  系列

高关断力法兰型两通调节阀

产品特点：

- 精密铸造WCB

- 阀体采用压力平衡式，保证了在低作用力下的高关断能力，高压差下开关自如

- 最大允许压差 1000kpa

- 阀杆密封采用组合特种专用密封

- 全金属连接阀座保证使用寿命

- 符合GB9113法兰连接标准

技术参数：

- 公称压力       PN16/25

- 适用介质       水、蒸汽

- 介质温度       2~~260℃

- 流体特性       等百分比

- 泄漏率         Kvs ≤0.02％

- 阀杆、阀芯、阀座： 304 不锈钢

- 行    程       DN32-100   20mm

DN125-250  40mm

应用：

适用于区域供热系统、暖通空调系统中的连续控制。

可与西门子SAX、SKD、SKB、SKC系列执行器配合安装。

规格型号技术参数

| 代表可选执行器，○代表不可选执行器 规格（DN） | kv值 （m3/h） | 行程 | SQX 700N | SKD 1000N | SKB 2800N | SKC 2800N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN32 | 12 | 20mm | ● | ● | ○ | ○ |
| DN40 | 19 |  | ● | ● | ○ | ○ |
| DN50 | 31 |  | ● | ● | ● | ○ |
| DN65 | 49 |  | ● | ● | ● | ○ |
| DN80 | 78 |  | ● | ● | ● | ○ |
| DN100 | 124 |  | ○ | ● | ● | ○ |
| DN125 | 200 | 40mm | ○ | ○ | ○ | ● |
| DN150 | 300 |  | ○ | ○ | ○ | ● |
| DN200 | 420 |  | ○ | ○ | ○ | ● |
| DN250 | 580 |  | ○ | ○ | ○ | ● |

灰铁  系列

法兰型三通调节阀

产品特点：

- 精密铸造HT250

- 阀杆密封采用组合特种专用密封

- 全金属连接阀座保证使用寿命

- 符合GB9113法兰连接标准

技术参数：

- 公称压力       PN16

- 适用介质       水、乙二醇

- 介质温度       2~~150℃

- 流体特性       等百分比

- 泄漏率         Kvs ≤0.05％

- 阀杆、阀芯、阀座： 304 不锈钢

- 行    程       DN40-100   20mm

DN100-150  40mm

应用：

适用于区域供热系统、暖通空调系统中的连续控制。

可与西门子SAX、SKD、SKB、SKC系列执行器配合安装。

流动方向示意图

订货说明

| 代表可选执行器，○代表不可选执行器 规格（DN） | kv值 （m3/h） | 行程 | SQX 700N | SKD 1000N | SKB 2800N | SKC 2800N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN40 | 19 | 20mm | ● | ● | ○ | ○ |
| DN50 | 31 |  | ● | ● | ● | ○ |
| DN65 | 49 |  | ● | ● | ● | ○ |
| DN80 | 78 |  | ● | ● | ● | ○ |
| DN100 | 124 |  | ● | ● | ● | ○ |
| DN100 | 150 | 40mm | ○ | ○ | ○ | ● |
| DN125 | 200 |  | ○ | ○ | ○ | ● |
| DN150 | 300 |  | ○ | ○ | ○ | ● |

SAX61  AC24V工作电压，

阀位信号为 DC 0...10 V/ 4...20 mA

- 线性或等比例流量特性的选择

- 阀位反馈

- 行程较验

- LED 状态显示

- 强制控制功能

- 有手动调节和位置指示功能

- 调节力量可达800N

- 行程20mm

SKD62(60)  AC24V工作电压，

阀位信号为 DC 0...10 V/ 4...20 mA

- 线性或等比例流量特性的选择

- 阀位反馈

- 行程较验

- LED 状态显示

- 强制控制功能

- 有手动调节和位置指示功能

- 调节力量可达1000 N

- 行程20mm

- 具有弹簧复位功能

SKB62  AC24V工作电压，

阀位信号为 DC 0...10 V/ 4...20 mA

- 线性或等比例流量特性的选择

- 阀位反馈

- 行程较验

- LED 状态显示

- 强制控制功能

- 有手动调节和位置指示功能

- 调节力量可达2800 N

- 行程20mm

- 具有弹簧复位功能

SKC62(60)  AC24V工作电压，

阀位信号为 DC 0...10 V/ 4...20 mA

- 线性或等比例流量特性的选择

- 阀位反馈

- 行程较验

- LED 状态显示

- 强制控制功能

- 有手动调节和位置指示功能

- 调节力量可达2800 N

- 行程40mm

- 具有弹簧复位功能